SEZNAM   PŘÍLOH

1.   Seznam příloh, technická zpráva.............................................................................2 A4

2.   Půdorys (střecha)...................................................................................................16 A4

3.   Výkaz výměr...........................................................................................................1 A4

TECHNICKÁ   ZPRÁVA

## Předmětem dokumentace je oprava uzemnění jímací soustavy ZŠ v Černošicích, Pod Školou 447 v souvislosti s odstraněním vlhkosti v suterénu obj. B+C.

### Výchozí podklady

Jako výchozí podklad byly vzaty požadavky investora a ostatních zpracovatelů dokumentace.

#### Základní údaje

Rozvodná soustava                              :  3+PE+N, stř. 50 Hz, 400 V (TN-C-S)

Ochrana před úrazem el. proudem       :  automatickým odpojením od zdroje

#### Demontáže

Před započetím stavebních prací se provede po obvodě objetu výkop, který odhalí stávající zemnící pásek a umožní odpojení stávajících svislých svodů FeZn.

Dále se odstraní ochranné úhelníky (OÚ) a svislé svody se odpojí od stávajících zkušebních svorek (SZ).

#### Montáž

Po stavebních pracích souvisejících s odstraněním vlhkosti objektu se provede uložení zemnícího pásku FeZn 30x4 mm,

Zemnící pásek se uloží do rostlé zeminy v hloubce cca 70 cm pod terénem.

Dále se provede instalace svislých svodů vodičem FeZn 10 mm mezi zemnícím páskem přes svorku SR3) a stávajícími zkušebními svorkami (SZ).

Mezi zkušební svorkou (SZ) a terénem se osadí na drát FeZn 10 mm ochranný úhelník (OÚ).

Veškeré práce je nutné koordinovat s ostatními profesemi, zejména povrchovými úpravami terénu.

#### Poznámka

Uzemnění na východní straně objektu musí být řešena v návaznosti na výstavbu objektu centrálních šaten.

#### Ochrana před úrazem el. proudem

Základní ochrana před úrazem elektrickým proudem se provede automatickým odpojením od zdroje.

#### Závěr

Při provádění prací je nutno dodržet veškeré platné předpisy a ČSN.

Po ukončení prací je nutno zakreslit skutečné provedení a vypracovat výchozí revizní zprávu.

Vypracoval   :  O.  Chládek – ATEL – projekční atelier elektro

IČO  14938111,  DIČ  CZ520628101

V Olšinách 75, 100  00  Praha  10

Mobil : 602 393 269

E-mail : chladek_atel@seznam.cz