OBSAH DOKUMENTU

D.1.3.a.1	Úvod		2

D.1.3.a.2	Popis objektu		2

D.1.3.a.3	Vyhodnocení požární bezpečnosti dle ČSN 73 0834 – původní objekt	3

D.1.3.a.4	Požární úseky a požární riziko	3

D.1.3.a.5	Mezní rozměry požárních úseků a podlažnost požárních úseků	4

D.1.3.a.6	Konstrukce		4

D.1.3.1.6.1	Požadavky		4

D.1.3.1.6.2	Posouzení		5

D.1.3.a.7	Únikové cesty		7

D.1.3.a.8	Odstupové vzdálenosti		9

D.1.3.a.9	Technická zařízení		11

D.1.3.1.9.1	Vytápění		11

D.1.3.1.9.2	Vzduchotechnika		11

D.1.3.1.9.3	Elektroinstalace		12

D.1.3.a.10	Elektrická požární signalizace, hasicí zařízení a zařízení pro odvod kouře a tepla	13

D.1.3.a.11	Zásobování vodou pro hašení, hasicí přístroje	13

D.1.3.a.12	Příjezdy, nástupní plochy, zásahové cesty	14

D.1.3.a.13	Požární tabulky, informační systém	14

D.1.3.a.14	Závěr		14

Místo stavby	Karlštejnská 259, černošice

Investor	Městský úřad Černošice

Riegrova 1209

Černošice

Projektant	jestico + whiles

Štefánikova 43a

150 00 - Praha 5

Projektový stupeň	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Datum vyhotovení	03/2014, R01 – 02/2016

Zpracoval	Ing. Jiří Ledinský

e-mail: j.ledinsky@pyroservis.cz

AT pro požární bezpečnost staveb (ČKAIT 0012288)

## Úvod

Předmětem tohoto požárně bezpečnostního řešení je zpracování dokumentace rekonstrukce a přístavby objektu v Černošicích. Objekt původně sloužil pro bydlení a nově bude sloužit jako prostory obecního úřadu. Nově postavené prostory budou sloužit jako pošta, zázemí městské policie, kulturní prostory a prostory knihovny.

Změny:

- úprava dispozice zázemí knihovny – nedojde k ovlivnění únikových cest a ani jiné vlastnosti nejsou z hlediska požární ochrany ovlivněny.

- v prostoru pobočku pošty dojde k dispozičním změnám – nedojde k ovlivnění únikových cest a ani jiné vlastnosti nejsou z hlediska požární ochrany ovlivněny. v prostoru pošty budou drobně pozměna umístění a velikosti oken – odstupové vzdálenosti jsou nově vypočteny.

- nad 3NP hlavní budovy dojde k sundání původního rákosového podbití – bude nahrazeno novým SDK podhledem s požární odolností EI 45 minut.

Posouzení dle:

- zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

- zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláška č.246/2001 Sb. o požární prevenci

- vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

- nařízení vlády č.163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Dále je akce posouzena dle technických norem požární bezpečnosti staveb v platném znění:

ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0834 - Požární bezpečnost staveb - Změna staveb

ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

ČSN 73 0821 - Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

ČSN 73 0834 - Požární bezpečnost staveb - Změny staveb

a dalších navazujících norem.

Stavební dokumentace pro stavební povolení - jestico + whiles.

## Popis objektu

Stavební pozemek tj. parcela č. 486, 487/3, 487/4 v katastrálním území Černošice 539139 se nachází na nároží ulice Karlštejnská číslo popisné 259 a ulice Riegrova v centru obce Černošice. Terén je mírně svažitý směrem na sever k říčce Švarcava. V současné době se na pozemku nachází objekt využíván k bydlení a jako kanceláře MÚ Černošice. Stavba (nová i rekonstruovaná část) bude sloužit občanské vybavenosti – Místní úřad, komunitní centrum, pošta, policejní služebna, knihovna.

V původní vile bude provedeno několik jednoduchých úprav vnitřních dispozic v rámci existující budovy za účelem naplnění potřeb radnice a s ní navazujících funkcí. Řada nenosných příček bude odstraněna, tak aby výsledné řešení zlepšilo vnitřní provozní cirkulaci. Centrální výtah a dimenze chodeb a místností umožňují bezbariérový přístup do všech částí budovy.

Dispozice jsou navrženy s ohledem k vnitřnímu uspořádání nábytku a interiérového vybavení. Nově navržené vnitřní příčky budou z lehkých konstrukcí, tam kde to bude možné, budou renovovány existující dekorativní dveře, poničené budou nahrazeny novými.

Konstrukce

Nová přístavba bude zahrnovat novou knihovnu, policii, poštu, Czech Point a matriku. Budova je navržena s ohledem na okolní terén, existující výšky stávající budovy a stávající zeleň.

Objekt je založen je na tuhých betonových pasech se základovou deskou, obvodové stěny jsou zděné z cihel (např. Porotherm) s tepelnou izolací, stropní deska je železobetonová. Konstrukce střech je železobetonová deska s obrácenou skladbou. Střecha je z hlediska odvodu dešťových vod v úrovni izolace vyspádována do několika vnitřních svodů, které jsou doplněny bezpečnostními přepady v atice.

Hlavním materiálem fasády je ručně nanášená probarvená omítka. Část budovy v 1PP. (Prostory městské policie) bude obložena kompaktními fasádními deskami Max Exterior. Napojovací krčky mezi stávající a novou budovou budou obloženy titanzinkovým plechem. Okna budou tvořena dřevěným resp. dřevo-hliníkovým rámem a výplní z izolačního dvojskla. Prvky oplechování jsou navrženy z titanzinku. Plochá střecha bude pokryta extenzivní zelení.

Posuzovaný rekonstruovaný objekt byl postaven ve třicátých letech minulého století a sloužil pro bydlení.

Nová přístavba – dle ČSN 73 0802 bude uvažováno pouze jako nadzemní objekt – vstupy do všech prostor (vstupy pro zásah HZS) jsou z úrovně terénu.

Stávající objekt – dle ČSN 73 0802 se podzemní patro bude z části považovat jako podzemní patro (vstup do těchto prostor je z úrovně 1NP). Pouze prostory komunitního centra, kde je vstup přímo z úrovně terénu, se bude brát jako nadzemní podlaží (pro výpočet).

Prostory na úrovni podzemních prostor stávajícího objektu, které jsou dle ČSN 73 0802 považovány za nadzemní prostory, budou označovány jako N0.+index požárního úseku (odlišení od stavebního 1NP).

### Požární charakteristiky:

Počet podzemních podlaží	1

Počet nadzemních podlaží	3

Požární výška objektu (3 NP)	6,8 m

Přístavba – nový objekt (2 NP)	3,2m

Nosné konstrukce původního objekt	DP1 – zdivo, železobetonu

DP2 - stropy trámové s podhledem s omítkou na rákosu

Konstrukční systém původního objektu	smíšený

Nosné konstrukce nového objektu	DP1 – zdivo, železobeton

Konstrukční systém původního objektu	nehořlavý

## Vyhodnocení požární bezpečnosti dle ČSN 73 0834 – původní objekt

V souladu s ČSN 73 0834 se nejedná z hlediska požární bezpečnosti o změnu užívání objektu. Stavba splňuje kriteria čl. 3.4 ČSN 73 0834 a v souladu s tímto čl. se jedná o změnu staveb sk. II.

Nový objekt bude řešen v souladu s ČSN 73 0802 (ČSN 73 0843 pro provoz pošty) a navazujících ČSN řady 73 08 .. – nejedná se o změnu stavby.

## Požární úseky a požární riziko

Požární úseky

Prostory objektů budou rozděleny do požárních úseků dle požadavků ČSN 73 0802 a dalších navazujících právních předpisů. Rozdělení je patrné z výkresové části a z tabulky níže.

Výpočet je proveden v programu WINFIRE a stručné výsledky jsou uvedeny níže. Při výpočtu se počítalo s koeficientem c = 1 (není instalováno žádné požárně bezpečnostní zařízení).

Stupeň požární bezpečnosti jednotlivých PÚ:

| č. PÚ | a | pv [kg/m2] | SPB | využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ČCHÚC N1/N3 | - | - | III | částečně chráněná úniková cesta |
| VŠ-P1.20/N3 | - | - | II | výtahová šachta |
| Podzemní podlaží |  |  |  |  |
| Původní objekt |  |  |  |  |
| P1.1 | 1,00 | 122,97 | IV | sklad – snížení SPB dle zásad ČSN 73 0834 |
| P1.2 | 1,10 | 14.94 | II | plynová kotelna |
| P1.3 | 0,98 | 30,68 | III | Zázemí objektu |
| Nový objekt - přístavba |  |  |  |  |
| N0.1 | 0,98 | 29,44 | II | Městská policie |
| N0.2 | 1,09 | 27,87 | III | komunitní centrum |
| N0.3 | 1,03 | 71,69 | III | Knihovna |
| N0.4 | 0,9 | 12 | II | Náhradní zdroj |
| 1 nadzemní podlaží |  |  |  |  |
| původní objekt |  |  |  |  |
| N1.1/N3 | 0,96 | 26,21 | III | administrativa |
| Nový objekt - přístavba |  |  |  |  |
| N1.2 | 1,08 | 44,8 | II | Pošta |
| N1.3 | 1,00 | 130,6 | V | Sklad pošty |

Shromažďovací prostor: V dotčených prostorech se nevyskytuje shromažďovací prostor.

## Mezní rozměry požárních úseků a podlažnost požárních úseků

Mezní rozměry požárního úseku nejsou překročeny. Dle ČSN 73 0802 tabulky 9 je maximální rozměr požárního úseku (pro a = 1,0) 62,5 m x 40 m (32,9 m x 21,0 m - skutečnost).

Požární úseky mají maximálně 3 podlaží (požární úsek administrativy) – dle čl. 7.3.2 ČSN 73 0802 je podlažnost vyhovující (dle výpočtu pro smíšený konstrukční systém je z = 5 – 3 podlaží jsou možná).

## Konstrukce

### Požadavky

| POŽADAVKY | Podlaží | stupeň PB |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstrukce |  | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |
| - požárně dělící | - podzemní | 45DP1 | 60DP1 | 90DP1 | 120DP1 | 180DP1 | 180DP1 |
|  | - nadzemní | 30+ | 45+ | 60+ | 90+ | 120DP1 | 180DP1 |
|  | - poslední | 15+ | 30+ | 30+ | 45+ | 60DP1 | 90DP1 |
| - obvodové stěny | - podzemní | 45DP1 | 60DP1 | 90DP1 | 120DP1 | 180DP1 | 180DP1 |
|  | - nadzemní | 30+ | 45+ | 60+ | 90+ | 120DP1 | 180DP1 |
|  | - poslední | 15+ | 30+ | 30+ | 45+ | 60DP1 | 90DP1 |
| - nosné | - podzemní | 45DP1 | 60DP1 | 90DP1 | 120DP1 | 180DP1 | 180DP1 |
|  | - nadzemní | 30+ | 45+ | 60+ | 90+ | 120DP1 | 180DP1 |
|  | - poslední | 15+ | 30+ | 30+ | 45+ | 60DP1 | 90DP1 |
| - nosná konstrukce střechy |  | 15 | 30 | 30 | 45 | 60DP1 | 90DP1 |
| - požár. uzávěry | - podzemní | 30DP1 | 30DP1 | 45DP1 | 60DP1 | 90DP1 | 90DP1 |
|  | - nadzemní | 15DP3 | 30DP3 | 30DP3 | 45DP2 | 60DP1 | 90DP1 |
|  | - poslední | 15DP3 | 15DP3 | 30DP3 | 30DP3 | 45DP2 | 60DP1 |
| - nosné konstrukce vně objektu |  | 15 | 15 | 30 | 30DP1 | 45DP1 | 60DP1 |
| - nosné konstrukce uvnitř PÚ nezajišťující stabilitu objektu |  | 15 | 30 | 30 | 45 | 45DP1 | 60DP1 |
| - schodiště, která nejsou součástí chráněných únikových cest |  | 15DP3 | 15DP3 | 15DP1 | 30DP1 | 45DP1 | 45DP1 |
| - šachty instalační a ostatních výtahů do 45m |  | 30DP2 | 30DP1 | 30DP1 | 45DP1 | 60DP1 | 90DP1 |
| - požární uzávěry těchto šachet |  | 15DP2 | 15DP1 | 15DP1 | 30DP1 | 30DP1 | 45DP1 |

Konstrukce označené křížkem musí být provedeny z konstrukcí druhu DP1 pokud jde o:

a) požárně dělící konstrukce (viz.8.1.4 ČSN 73 0802) chráněných únikových cest včetně konstrukcí zajišťujících stabilitu těchto požárně dělících konstrukcí nebo konstrukcí ohraničujících šachty požárních a evakuačních výtahů,

b) požární pásy v obvodových stěnách kromě výjimek uvedených v 8.4.10 ČSN 73 0802.

### Posouzení

#### Původní rekonstruovaný objekt:

#### Požárně dělící konstrukce jsou tvořeny zděnými a železobetonovými konstrukcemi. Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovou deskou a v nadzemních podlažích původními dřevěnými stropy s podbitím.

V podzemních prostorách jsou prostory zatříděny do IV SPB, kde jsou zdi tvořeny původním cihelným zdivem o minimální šířce 450 mm – vyhovuje požadavku 90 minut – skutečnost je REI 180DP1. Železobetonová zeď o tloušťce 200 mm – vyhovuje požadavku 90 minut – skutečnost REI 120DP1. Příčka zděná z přesných příčkových kvádrů (YTONG) o minimální tloušťce 100 mm – vyhovuje požadavku 90 minut – skutečnost EI 120DP1.

Stropní konstrukce je původní železobetonová s minimální tloušťkou 200 mm – vyhovuje požadavku REI 90DP1 – čl. 5.5.7 ČSN 73 0834 (při tl. 150 mm je požární odolnost REI 90DP1).

Nadzemní část:

V nadzemní části jsou zatříděny nejhůře do III SPB. Z toho plyne požadavek na požárně dělící konstrukce. V našem případě je zde pouze požární oddělení výtahové šachty.

Konstrukce, která odděluje výtahovou šachtu, je z železobetonu o minimální tloušťce 200 mm – vyhovuje – skutečnost REI 120DP1.

V prostoru administrativy bude vytvořena částečně chráněná úniková cesta, která bude oddělena dle čl. 5.3.6 ČSN 73 0834 – dělící konstrukcí s minimální požární odolností EI 15DP1 (nehořlavé zděné či SDK konstrukce) a otvory v této konstrukci musejí být uzavíratelné. Prostory ČCHÚC nebudou mít větší zatížení než 15 kg/m2 (chodba, schodiště, hala). Požární zatížení v přilehlých prostorách nebude větší jak 45 kg/m2 – maximálně je požární zatížení do 40 kg/m2.

Stropní konstrukce v nadzemních podlažích je tvořena stávajícím trámovým dřevěným stropem se záklopem a podhledem s omítkou na rákosu – splňuje požadavek REI 45DP2 (čl. 5.5.6 ČSN 73 0834) – vyhovuje.

V posledním nadzemním podlaží (3NP) bude provedeno odstranění rákosového podhledu. Tento podhled bude nahrazen novým SDK podhledem (např. Knauf, Rigips) s minimální požární odolností EI 45minut. Požární odolnost bude doložena platným dokladem od zhotovitele dané konstrukce.

Obvodové konstrukce – jsou tvořeny stávajícím cihelným zdivem o minimální tloušťce 450 mm – vyhovuje – skutečnost REI 180DP1.

Nosné prvky – stávající cihelné zdivo o minimálních rozměrech 450 mm – vyhovuje – skutečnost REI 180DP1.

Nosná konstrukce střechy – konstrukce střechy je nad požárním stropem s požární odolností – požární odolnost se nemusí posuzovat a dá se považovat za vyhovující. Minimální požární odolnost požární stropu bude EI 30minut – stávající trámový dřevěný strop se záklopem a podhledem s omítkou na rákosu – splňuje požadavek REI 45DP2 (čl. 5.5.6 ČSN 73 0834).

#### Požární uzávěry:

Požární odolnosti budou instalovány dle položky 2 tabulky 12 ČSN 73 0802 – požární odolnosti jsou viditelné z výkresové části dokumentace.

Podzemní prostory:

Pro III SPB je požární odolnost uzávěru EW 30DP3,C3 (se samozavíračem). Pro IV SPB bude instalován uzávěr s minimální požární odolností EW 45DP1,C3.

Nadzemní část – požární uzávěry budou instalovány pouze do výtahové šachty – zde je požadována požární odolnost EW 15DP1. Další požární uzávěr bude odčlení chodby a podzemních prostor, kde je požadován požární uzávěr s minimální požární odolností EW 30DP3,C3

V prostoru 1NP bude instalován požární uzávěr na odčlenění přepážkové haly a schodiště – uzávěr (ROLETA) bude provedena s minimální požární odolností EW 15minut. Tato roleta bude ovládána opticko-kouřovými čidly, která budou umístěna na obou stranách této roleta (v přepážkové hale a v prostoru chodby pře výtahem); dále bude umístěno i ruční ovládání této rolety na obou stranách této rolety. Ve vyšších patrech se čidla nepožadují – předpokládá se, že se roleta uzavře v případě požáru v prostoru přepážkové haly anebo v prostoru chodby před výtahem. Roleta bude mít zajištěno napájení z vlastního zdroje, který bude instalován v technologii rolety.

#### Nově přistavěný objekt:

#### Požárně dělící konstrukce jsou tvořeny zděnými a železobetonovými konstrukcemi. Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými deskami a střešní konstrukce je opět tvořena železobetonovou konstrukcí s pláštěm s externí zelení.

Přístavba je tvořena pouze nadzemníma podlažími – vstup do všech prostor přímo z přilehlého terénu.

Prostory přístavby jsou nejhůře zatříděny do V SPB (sklad pošta) ostatní jsou do III SPB. Z toho plyne požadavek na požárně dělící konstrukce.

Pro požární úsek skladu pošty je potřeba požární odolnosti 45 minut (poslední nadzemní podlaží) – oddělení bude vyhotoveno s minimální požární odolností REI 180DP1 – zděná konstrukce z keramického zdiva s minimální tloušťkou 200 mm – vyhovuje.

Pro III SPB budou požárně dělící konstrukce vyhotoveny z keramického zdiva s minimální tloušťkou 200 mm – REI 180DP1 – vyhovuje.

Další druh – cihelné zdivo o minimální tloušťce 150 mm – skutečnost REI 90DP1 – vyhovuje pro všechny prostory.

Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovou konstrukcí o tloušťce 200 mm s krytím výztuže minimálně 20mm – v souladu s tabulkou 2.6 (Hodnoty požární odolnosti požárních konstrukcí podle Eurokódů) splní požární odolnost REI 90DP1 – vyhovuje pro všechny prostory.

Požární odolnosti jsou vyhovující pro 1NP i 2NP (poslední nadzemní podlaží).

Obvodové konstrukce – jsou tvořeny jako železobetonové z tvarovek ztraceného bednění v tl. 300 mm s výztuží v obou směrech s krytím výztuže minimálně 25 mm – dle tabulky 2.3 publikace PAVUS (Hodnoty požární odolnosti požárních konstrukcí podle Eurokódů) splňuje požární odolnost REI 90DP1 – vyhovuje pro všechny prostory.

Další druh – cihelné zdivo o minimální tloušťce 200 mm – skutečnost REI 120DP1 – vyhovuje.

Nosné prvky – železobetonové sloupy 300/400 s krytím minimálně 46 mm – splní dle publikace PAVUS tabulky 2.1 (Hodnoty požární odolnosti požárních konstrukcí podle Eurokódů) požární odolnost R 60DP1 – vyhovuje pro prostory, kde budou sloupy umístěny.

Ocelové sloupky – v prostoru knihovny jsou instalovány ocelové svislé prvky, které budou opatřeny dodatečným opatřením tak, aby jednotlivé prvky splnili minimální požární odolnost R 45DP1 – požární odolnost bude splněna buď nátěry, nebo budou prvky obloženy SDK systémem. Požární odolnost bude doložena ke kolaudaci stavby.

Nosná konstrukce střechy – stropní / střešní konstrukce jsou tvořeny železobetonovou konstrukcí s minimální tl. 200 mm s krytím výztuže minimálně 20 mm v obou směrech – v souladu s tabulkou 2.6 (Hodnoty požární odolnosti požárních konstrukcí podle Eurokódů) splní požární odolnost REI 90DP1 – vyhovuje pro všechny prostory.

#### Požární uzávěry:

Požární odolnosti budou instalovány dle položky 2 tabulky 12 ČSN 73 0802 – požární odolnosti jsou viditelné z výkresové části dokumentace.

V prostoru pošty bude umístěn jeden požární uzávěr mezi skladem a halou s minimální požární odolností EW 30DP3,C3 (poslední nadzemní podlaží – V SPB). V prostoru mezi kulturním centrem a vstupem bude umístěn požární uzávěr EW 30DP3, C3.

Všeobecně:

Prostupy rozvodů:

- Dle čl. 6.2 ČSN 73 0810:2009 – musí být prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi utěsněny tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody.

- Těsnění prostupů se hodnotí podle 7.5.8. ČSN EN 13501-2:2004, a to v případech požární odolnosti EI stejně jako požární odolnost konstrukce, kterou rozvody procházejí:

- u kanalizačního potrubí, třídy reakce na oheň B až F (původní označení stupně hořlavosti B a C1 až C3) světlého průřezu přes 8.000 mm2 (EI-UU nebo EI-CU)

- u potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny, třídy reakce na oheň B až F (původní označení stupně hořlavosti B a C1 až C3) světlého průřezu přes 15.000 mm2 (EI-UC)

- u potrubí sloužícího k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu či jiných nehořlavých plynů včetně vzduchotechnických rozvodů, třídy reakce na oheň B až F (původní označení stupně hořlavosti B a C1 až C3) světlého průřezu přes 12.000 mm2 (EI-UC)

- u kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem, mají izolace (povrchové úpravy) šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg.m-1 (netýká se vodičů a kabelů podle 12.9.2a), b) ČSN 73 0802 :

12.9a ČSN 730802 / vyhovují ČSN EN 50 265-1, ČSN EN 50 265-2-1, ČSN EN 50 265-2-2 a ČSN IEC 332-3, nebo

- 12.9b ČSN 730802 / vyhovují CEI IEC 60 331-11, CEI IEC 60 331-21, CEI IEC 60 331-23, CEI IEC 60 331-25).

Požární odolnost těsnění prostupů musí nejméně odpovídat čl.8.6 ČSN 73 0802 - prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny dle ČSN_73_0810. Těsnící konstrukce musí vykazovat stejnou požární odolnost jako konstrukce, kterou rozvody procházejí - nepožaduje se však vyšší požární odolnost než 90 minut.

Hořlavé potrubí (PVC) bude od rozměru 8000 mm2 opatřeno při prostupu požárně dělící stěnou požárními manžetami z obou stran. Při prostupu stropem – ze spodní strany. Použití jiného systému (např. pásky) je možné při splnění podmínek daných certifikáty konkrétních systémů.

Prostupy kabelových rozvodů požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny požárními ucpávkami s požární odolností 60 minut.

Použité systémy budou odpovídat certifikátu platnému v ČR. Pro těsnění prostupů je navržen například standard systému Hilti. Těsnění může provádět pouze proškolená a autorizovaná firma od výrobce systému.

Rozvody nesouvisející s částečně chráněnými únikovými cestami nebudou těmito cestami volně vedeny. V případě, že je nelze vést jinudy, budou požárně odděleny nehořlavou konstrukcí s požární odolností alespoň 30 minut typu EI (odolnost ze strany rozvodů), případně bude zvoleno jiné zabezpečení (například Kabely nešířící plamen, vedení v drážkách, pod omítkou s krytím minimálně 10 mm atd.)

## Únikové cesty

V původním objektu se bude unikat po nechráněných únikových cestách a následně po ČCHÚC s východem do volného prostranství před objektem (ulice Karlštejnská). V podzemní části se bude unikat po nechráněných únikových cestách a dále buď nahoru do ČCHÚC anebo přímo přes prostory denní místnosti do dvorku posuzovaného objektu (hlavní směr bude do ČCHÚC).

V nově přistavovaných prostorách se bude unika pouze po nechráněných únikových cestách přímo na volné prostranství (ulice Karlštejnská, okolní park).

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. musí být nášlapná vrstva podlahy v částečně chráněných únikových cestách navržena z hmot třídy reakce na oheň nejméně Cfl-s1 – dlažba, kámen - vyhovuje.

Počty osob se vyhodnocují tabulky A.1 dle ČSN 73 0818:

Stávající objekt:

V prostoru administrativy se bude unikat po nechráněných únikových cestách, které se v každém nadzemním podlaží napojuje do částečně chráněné únikové cesty vedoucí prostorem bez požárního rizika dle čl. 5.6.1 b1) ČSN 73 0834.

Prostor administrativy (PÚ – N1.1/N3) – prostory administrativy jsou hodnoceny dle položky 1.1.2, kde je počítáno s 1 osobou/m2.

1NP – plocha podlaží – 103 + 108 = 210 m2 … 27 osob

2NP – plocha podlaží – 239 m2 … 30 osob

3NP – plocha podlaží – 233,14 m2 … 30 osob

Celkově se v prostoru administrativy nachází maximálně (dle ČSN 73 0818) 87 osob, které budou unikat prostorem ČCHÚC.

V prostoru jednotlivých pater se uniká po nechráněných únikových cestách, kde maximální délky úniku jsou do 20 m – vyhovují požadavku mezní délce dle tabulky 18 (pro koef. a = 0,96 a jeden směr úniku) d = 27 m. Šířky těchto nechráněných únikových cest jsou minimálně 900 mm s minimální šířkou dveří 800 mm – vyhovuje požadavku 1,5 únikového pruhu (z jednoho křídla administrativy se předpokládá únik maximálně 18 osob).

Z nechráněných únikových cest se uniká do ČCHÚC, (čl. 5.6.1 b1 ČSN 73 0834) – maximální doba evakuace touto ČCHÚC je 3 minuty. Dle výpočtu je předpokládaná doba evakuace tu = 2,2 minuty (vu = 30 m/min – po schodech dolů; Ku = 40 – po schodech dolů; u = 1,5 úp – dveře o šířce 900 mm; délka úniku = 30 m; E = 87 osob; s = 1)

Únik v prostoru administrativy (městského úřadu) je vyhovující.

Prostory zázemí stávajícího objektu (PÚ – P1.1 - sklad, P1.2 - kotelna, P1.3 - zázemí)

V podzemní části se bude unikat po nechráněných únikových cestách a dále buď nahoru do ČCHÚC anebo přímo přes prostory denní místnosti do dvorku posuzovaného objektu (hlavní směr bude do ČCHÚC).

V tomto prostoru se dle tabulky A.1 položky 1.1.1 nachází – 3 osoby (12 m2) + položka 1.2 – 9 osob (13 m2).  Celkem se zde počítá s maximálně 12 osobami. Pro koef. a =0,98 je mezní délka 23,5 m (prostory s jednou možností úniku) – skutečná délka úniku je do 20 m. Šířky únikových cest jsou minimálně 1,5 únikového pruhu.

Vzhledem k charakteristice prostor a počtu osob v nich, jsou únikové možnosti vyhovující.

Prostor pošty (PÚ – N1.2 a N1.3):

V prostoru pošty se bude unikat po nechráněných únikových cestách přímo na volné prostranství – ulice Karlštejnská.

V provozu pošty se bude dle ČSN 73 0818 nacházet:

Hala pošty – položka č. 1.3 (36 m2) – 12 osob

Dále je v prostoru pošty umístěno 5 přepážky – 1,3 x 5 = 7 osob

V prostoru skladu se předpokládá 1 osoba – 1,3 x 1 = 2 osoby

Celkem se v provozu pošty počítá s 21 osobami.

V prostoru přepážek je prostor pouze s jednou možností úniku po nechráněné únikové cestě – délka je do 11 m. Dále jsou prostory se dvěma možnostmi úniku (přes halu pošty a přes sklad pošty) a dále ven na volné prostranství.

V prostoru přepážkové haly se počítá s únikem s jednou možností po nechráněné únikové cestě, jejíž délka bude do 19 m. Mezní délka pro koef. a = 1,08 je 21 m.

Šířky únikových cest jsou minimálně 1,5 únikového pruhu (dveře s šířkou 800 mm).

Vzhledem k charakteristice prostor a počtu osob v nich, jsou únikové možnosti (šířky i délky) vyhovující.

Prostory městské policie (PÚ – N0.1):

V prostoru městské policie se bude unikat po nechráněných únikových cestách přímo na volné prostranství – dvorek anebo přilehlý park.

V provozu městské policie se bude dle ČSN 73 0818 nacházet:

Administrativní prostory – položka č. 1.1.1 (52 m2) – 11 osob

Zasedací místnost – položka č. 1.2 (21 m2) – 14 osob

Šatny – zde se budou vyskytovat již započítané osoby v předchozích výpočtech.

Celkem se v prostoru městské policie počítá s 25 osobami.

V prostoru městské policie se počítá s únikem s jednou možností po nechráněné únikové cestě, jejíž délka bude do 20 m. Mezní délka pro koef. a = 0,98 je 26 m.

Šířky únikových cest jsou minimálně 1,5 únikového pruhu (dveře s šířkou 800 mm).

Vzhledem k charakteristice prostor a počtu osob v nich, jsou únikové možnosti (šířky i délky) vyhovující.

Prostory knihovny (PÚ – N0.3) :

V prostoru knihovny se bude unikat po nechráněných únikových cestách přímo na volné prostranství – dvorek anebo přilehlý park.

V provozu knihovny se bude dle ČSN 73 0818 nacházet:

Administrativní prostory – položka č. 3.3.1 (175 m2) – 70 osob

Celkem se v knihovně počítá s 70 osobami.

V prostoru knihovny se počítá s únikem s více možností po nechráněné únikové cestě (v prostoru se bude dát použít více východů do přilehlého volného prostoru, jejíž délka bude do 25 m. Mezní délka pro koef. a = 1,03 je 38,5 m.

Šířky únikových cest jsou minimálně 1,5 únikového pruhu (dveře s šířkou 800 mm).

Vzhledem k charakteristice prostor a počtu osob v nich, jsou únikové možnosti (šířky i délky) vyhovující.

Prostory komunitního centra (PÚ – N0.2):

V prostoru komunitního centra se bude unikat po nechráněných únikových cestách přímo na volné prostranství – přilehlý park.

V provozu pošty se bude dle ČSN 73 0818 nacházet:

Komunitní centrum – položka č. 3.1.1 (35 sedaček) – 35 osob

Prostor pro účinkující (jeviště) – položka 3.7 – 48 osob

Celkem se v provozu komunitního centra počítá s 83 osobami.

V prostoru centra se počítá s únikem s více možností po nechráněných únikových cestách, jejíž délka bude do 15 m. Mezní délka pro koef. a = 1,08 je 36 m.

Šířky únikových cest jsou minimálně 1,5 únikového pruhu (dveře s šířkou 800 mm).

Vzhledem k charakteristice prostor a počtu osob v nich, jsou únikové možnosti (šířky i délky) vyhovující.

Osvětlení únikových cest:

Osvětlení únikových cest musí být v souladu s čl. 9.15 ČSN 73 0802. Únikové cesty musí být dostatečně osvětleny denním nebo umělým světlem. Nechráněné únikové cesty musí mít elektrické osvětlení všude, kde je v objektu běžná elektroinstalace pro osvětlení. ČCHÚC musí mít elektrické osvětlení vždy.

V ČCHÚC bude nainstalováno nouzové osvětlení, které bude funkční minimálně pod dobu 60 minut. V nechráněných únikových cestách se nouzové osvětlení pouze doporučuje.

Dveře na únikových cestách:

Dveře, jimiž prochází úniková cesty, musí umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat zachycení oděvu apod. a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek. Na únikových cestách bude instalován otevírací mechanismus (klika) s panikovou funkcí, která umožní otevření uzávěrů na únikových cestách v případě ohrožení osob, které se vyskytují v ohroženém prostoru.

Dveře se musí otevírat ve směru úniku osob s těmito výjimkami: čl. 9.13.2 ČSN 73 0802 – funkčně ucelená skupina místností; dveře na volné prostranství, které slouží pro méně jak 200 osob.

## Odstupové vzdálenosti

Kolem objektu vzniká požárně nebezpečný prostor, ve kterém je nebezpečí přenesení požáru sáláním tepla nebo padajícími částmi konstrukcí hořícího objektu. Šířka požárně nebezpečného prostoru je vymezena odstupovými vzdálenostmi od požárně otevřených ploch požárních úseků hořícího objektu. Odstupová vzdálenost od posuzovaného objektu se měří jako kolmá vzdálenost od požárně otevřené plochy tohoto objektu k hranici požárně nebezpečného prostoru, kde končí nebezpečí přenesení požáru sáláním tepla nebo padajícími částmi konstrukce hořícího objektu.

Požárně nebezpečný prostor posuzovaného objektu - odstup dle intenzity sálání stanoveny v souladu s § 11 vyhlášky č. 23/2008 Sb. dle intenzity sálání - určeno dle hustoty tepelného toku pro kritickou hustotu tepelného toku 18,5 kW/m2 (podle normové teplotní křivky). Odstupové vzdálenosti jsou zakresleny ve výkresové části dokumentace.

Tabulky s odstupovými vzdálenostmi:

| umístění | Délka [m] | Výška [m] | požární zatížení [kg/m2] | odstupová vzdálenost [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.1 |  |  |  |  |
| jih | 1,0 | 0,5 | 123 | 1,12 |
| východ | 0,67 | 1,0 | 123 | 1,31 |
| P1.2 | Bez požárně otevřených ploch |  |  |  |
| P1.3 |  |  |  |  |
| sever | 1,55 | 2,0 | 30,7 | 1,91 |
| východ | 0,8 | 1,0 | 30,7 | 0,97 |
| N0.1 |  |  |  |  |
| západ | 1,0 | 1,0 | 29,4 | 1,07 |
| Západ | 1,5 | 1,5 | 29,4 | 1,61 |
| sever | 1,5 | 2,0 | 29,4 | 1,85 |
| sever | 1,55 | 2,0 | 29,4 | 1,89 |

| umístění | Délka [m] | Výška [m] | požární zatížení [kg/m2] | odstupová vzdálenost [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N0.2 |  |  |  |  |
| východ | 1,1 | 2,0 | 27,9 | 1,77 |
| sever | 1,56 | 1,5 | 27,9 | 1,86 |
| N0.3 |  |  |  |  |
| východ | 5,0 | 3,0 | 71,7 | 5,44 |
| sever | 13,2 | 1,0 | 71,7 | 3,47 |
| Sever | 1,0 | 1,0 | 71,7 | 1,41 |
| Sever | 1,5 | 1,5 | 71,7 | 2,12 |
| západ | 2,0 | 2,0 | 71,7 | 2,83 |
| jih | 8,8 | 2,25 | 71,7 | 5,80 |
| N0.4 | 1,3 | 2,0 | 12 | 1,16 |
| N1.2 |  |  |  |  |
| východ | 1,5 | 1,5 | 44,8 | 1,85 |
| východ | 2,0 | 2,0 | 44,8 | 2,47 |
| východ | 1,0 | 1,0 | 44,8 | 1,23 |
| východ | 0,65 | 1,75 | 44,8 | 1,25 |
| sever | 2,0 | 2,0 | 44,8 | 2,47 |
| západ | 1,0 | 1,0 | 44,8 | 1,3 |
| západ | 2,0 | 2,0 | 44,8 | 2,5 |
| západ | 0,75 | 0,75 | 44,8 | 1,0 |
| západ | 1,5 | 1,5 | 44,8 | 1,85 |
| N1.3 |  |  |  |  |
| západ | 2,0 | 2,0 | 130,6 | 3,3 |
| jih | 0,9 | 2,0 | 130,6 | 2,18 |
| N1.1/N3 |  |  |  |  |
| západ | 1,73 | 2,0 | 26,2 | 2,23 |

Posouzení odstupových vzdáleností

| umístění | Délka [m] | Výška [m] | Procento otevřených ploch | požární zatížení [kg/m2] | odstupová vzdálenost [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1.1/N3 |  |  |  |  |  |
| 1 NP |  |  |  |  |  |
| Jih | 9,0 | 3,1 | 40 | 26,2 | 2,89 |
| Západ | Bez požárně otevřených ploch |  |  |  |  |
| Sever 1 | 11,2 | 3,1 | 40 | 26,2 | 2,94 |
| Sever 2 | 10,5 | 3,1 | 40 | 26,2 | 2,93 |
| Východ | 16,9 | 3,1 | 40 | 26,2 | 3,05 |
| 2 a 3NP |  |  |  |  |  |
| Jih | 22,0 | 3,1 | 40 | 26,2 | 3,11 |
| Sever 1 | 11,2 | 3,1 | 40 | 26,2 | 2,94 |
| Sever 2 | 10,5 | 3,1 | 40 | 26,2 | 2,93 |
| východ | 17,55 | 3,1 | 40 | 26,2 | 3,06 |

Požárně nebezpečný prostor neovlivňuje sousední požární úseky a ani sousední objekty nejsou tímto požárně nebezpečným prostor ovlivněny. Přesahy, na sousední pozemky jsou pouze do prostorů, kde nejsou umístěny žádné objekty (žádné požárně otevřené plochy).

Odstupové vzdálenosti, které oproti původnímu (i nevyhovujícímu) stavu nejsou novou úpravou zvětšeny, se považují za vyhovující.

## Technická zařízení

### Vytápění

Pro vytápění a plynovodní rozvody je vypracována samostatná část dokumentace, která podrobně rozbírá problematiku jednotlivých částí.

Objekt je v rámci provozu a zásobování teplem koncepčně rozdělen na tři samostatné celky s vlastním zdrojem tepla – plynovými kotli. V technické místnosti budou umístěny tři plynové kotle o celkovém výkonu do 100 kW (49,5 + 21,5 + 21,6 = 92,6 kW). Tato místnost bude tvořit samostatný požární úsek, který bude zařazen do II SPB (P1.2) – umístěn v 1 PP stávajícího objektu.

Kotle jsou v provedení s uzavřenou spalovací komorou s nuceným odtahem spalin se samostatným sáním spalovacího vzduchu ke každému kotli sacím potrubím o průměru 80 mm z venkovní fasády, odtah spalin je vyveden od každého kotle samostatně stávajícím, nově vyvložkovaným komínovým průduchem na střechu. Na střeše budou odtahy spalin zakončeny vždy výfukovou hlavicí min. cca 500 mm nad střechou. Provedení odtahu spalin bude odpovídat ČSN 73 4201 a ČSN 73 4210, materiál kouřovodu bude splňovat předpisy a požadavky pro plynové spotřebiče.

Kouřovody komín budou vybaveny revizními otvory (pro pravidelné kontroly spalinových cest – 1 x za rok – dle nařízení vlády 91/2010 Sb.) a kontrolními otvory pro měření spalin. Kotelna tvoří samostatný požární úsek.

Potrubní rozvody tepla (ocel třída reakce na oheň A1) jsou vedeny v podlaze k otopným tělesům, která napojí ze zdi. Koncovými prvky pro vytápění jsou desková otopná tělesa se středovým připojením osazená pod okny obvodového pláště budovy.

Rozvody plynu budou v ocelovém provedení (třída reakce na oheň A1).

Hlavní uzávěr plynu bude umístěn před objektem v prostoru chodníku (ulice Karlštejnská).

### Vzduchotechnika

- Všeobecně:

Strojovna VZT není v objektu navržena.

- Nově instalované vzduchotechnické rozvody musí být vyrobeny z výrobků třídy reakce na oheň A1,A2. Při prostupu nových vzduchotechnických potrubí případnými požárně dělicími konstrukcemi budou osazeny klapky podle zásad ČSN 73 0872 nebo bude potrubí opatřeno požární izolací.

- Pokud má průřez prostupujícího potrubí plochu nejvýše 40 000 mm2 a jednotlivé prostupy nemají ve svém souhrnu plochu větší než 1/100 plochy požárně dělicí konstrukce, kterou vzduchotechnická zařízení prostupují, vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500 mm, nemusí se osazovat požární klapky.

- V případech, kdy bude navrženo vzduchotechnické potrubí s požární izolací, bude jeho požární odolnost stanovena podle stupně požární bezpečnosti požárního úseku, kterým prochází (tabulka 1 ČSN 73 0872) – požární odolnost klapek a požární izolace:

| stupeň PB: | III |
| --- | --- |
| požární odolnost | 30 |

- Větrání ČCHÚC není požadováno:

- Částečně chráněná úniková cesta musí být provedena dle čl. 5.6.1 b1) ČSN 73 0834 – prostor bez požárního rizika, kde není požadavek na větrání.

Větrání kotelny:

- Technická místnost bude větrána přes neuzavíratelný otvor ve fasádě přes potrubí osazené pod stropem místnosti. Odvod je potrubím nad střechu objektu. Kotelna bude vybavena snímači úniku plynu s automatickou vazbou na uzávěr plynu před vstupem do kotelny.

- Administrativa:

- Administrativní prostory budou z převážné části větrány pomocí otvíravých oken. Pouze sociální zázemí bude větráno pomocí VZT rozvodů s nuceným vývodem nad střechu objektu.

- Prostory pošty a městské policie:

- Část prostor bude větráno pomocí otvíravých oken a částečně nuceně pomocí VZT rozvodů.

- Knihovna a komunitní centrum:

- Prostory budou větrány pomocí VZT rozvodů.

- Prostor náhradního zdroje:

- Dle skutečně dodané technologie záložního zdroje bude zhotoveno odvětrání tohoto prostoru. Bude se jednat o přívod chladícího vzduchu a případně o odvod spalin.

- Výtahová šachta:

- Bude větrána přirozeným způsobem. V nejvyšším místě šachy bude osazeno neuzavíratelné VZT potrubí, bude vyvedené do exteriéru-nad střechu objektu a bude ukončeno protidešťovou stříškou.

### Elektroinstalace

Elektrické rozvody v objektu budou odpovídat čl. 12.9 ČSN 73 0802.

Hlavní vypínač elektřiny tlačítko - CENTRAL STOP je umístěno v 1NP za vstupními dveřmi do objektu (v prostoru ČCHÚC). Toto tlačítko bude vypínat veškerou nepožární část elektrických rozvodů.

- Vzhledem k tomu, že v objektu není potřeba vypínat požárně bezpečnostní, není třeba instalovat tlačítko TOTAL STOP.

Posouzení rozvaděčů dle ČSN 73 0810:2009:

Každý rozvaděč elektrické energie umístěný v instalační šachtě či v lokálních skříňových prostorách apod. se posuzují dle ČSN 73 0810 čl. 6.1.7 jako samostatné požární úseky. Pokud jsou rozvaděče sestaveny z výrobku třídy reakce na oheň A1, A2 či B a kabely či vodiče mají alespoň třídu reakce na oheň B2ca, zařazuje se PÚ rozvaděče do I. SPB s požadovanou požární odolností požárně dělících konstrukcí E 15 DP1.

Rozvaděče sestavené z jiných výrobků třídy na oheň a z jiných kabelů a vodičů než těch, které jsou popsané v předchozím odstavci, nebo ze shodných výrobků, kabelů a vodičů (popsaných v předchozím odstavci), avšak v těchto požárních úsecích se vyskytují i jiné výrobky a zařízení třídy reakce na oheň C až F, zařazují se požární úseky rozvaděčů do II. SPB s požadovanou požární odolností požárně dělicích konstrukcí EI 30DP1 a s požárními uzávěry EI 15SmDP1. Pokud se u těchto uzávěrů prokáže vyhovující řešení podle čl. 5.3.5 ČSN 73 0810, mohou být použity uzávěry EW 15SmDP1.

## Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabez. objektu:

a) mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky bez požárního rizika, včetně chráněných únikových cest, pokud vodiče a kabely vyhovují ČSN EN 50 265-1, ČSN EN 50 265-2-1, ČSN EN 50 265-2-2 a ČSN IEC 332-3, nebo

b) mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky s požárním rizikem, pokud vodiče a kabely vyhovují CEI IEC 60 331-11, CEI IEC 60 331-21, CEI IEC 60 331-23, CEI IEC 60 331-25 a normám uvedeným v bodě a), nebo

c) musí být uloženy či chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti, např. vedením pod omítkou s krytím nejméně 10mm, popř. vedení v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, nebo chráněné protipožárními nástřiky, popř. deskovými nehořlavými materiály zpravidla tloušťky nejméně 10 mm apod. Tyto ochrany mají vykazovat požární odolnost EI 30 DP1, pokud se nepožaduje v konkrétních podmínkách jiná odolnost.

Kabely sloužící k napájení Požárního uzávěru musí mít zajištěnu funkční integritu po dobu minimálně 15 minut - dle ČSN 73 0848 třídy reakce na oheň B2CAs1d0 a budou mít klasifikaci třídy funkčnosti P15-R dle ČSN 73 0848. Alternativně mohou být uloženy či chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti a pokud odpovídají ČSN IEC 60331, mohou být např. vedeny pod omítkou s krytím nejméně 10 mm.

Pro hodnocení vodičů a kabelů jsou z výše uvedeného souboru norem rozhodující ty normy, které funkčně a technicky odpovídají posuzovanému vodiči či kabelu.

Vodiče a kabely nezajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektu: bez požadavků.

Náhradní zdroj pro PO technologii – budou instalovány pouze pro svítidlech nouzového osvětlení (akumulátorový náhradní zdroj) a ovládání rolety.

V prostoru pod schodištěm v místnosti 0.14 bude umístěn náhradní zdroj pro objekt UPS, který bude sloužit pro napájení nouzového osvětlení a počítačového okruhu objektu.

Hromosvod – pro objekt bude nainstalován dle ČSN EN 62305 systém ochrany před bleskem. Přesné informace o tomto systému jsou popsány v samostatné projektové dokumentaci – elektrorozvody.

## Elektrická požární signalizace, hasicí zařízení a zařízení pro odvod kouře a tepla

- Elektrická požární signalizace - EPS:

- V objektu nemusí být instalována.

- Prostor objektu – dle ČSN 73 0843, ČSN 73 08 75 a ČSN 73 0802 nevzniká požadavek na instalaci EPS.

- V prostoru 1NP původní objektu budou instalována čidla, která budou v případě požáru (v prostoru přepážkové haly či prostoru před výtahy v 1NP) uzavírat požární uzávěr (ROLETA).

- Zařízení pro odvod kouře a tepla - ZOTK

- Instalace zařízení pro odvod kouře a tepla není požadována.

- Stabilní hasicí zařízení - SHZ

- Instalace Stabilní hasicí zařízení není požadována.

## Zásobování vodou pro hašení, hasicí přístroje

### Vnější odběrní místa

Touto změnou nejsou ovlivněny parametry ani umístění stávajících vnějších odběrných míst v okolí objektu. Odběrní místa jsou umístěna v ulici Karlštejnská. Vzdálenost nejbližšího hydrantu je do 150 m od objektu (skutečnost je 115 m u prodejny Billa). Stávající nadzemní hydrant je osazen na potrubí s dimenzí DN 150. Parametry a i vzdálenost je vyhovující (dle ČSN 73 0873).

### Vnitřní odběrní místa

V objektu bude nainstalován systém vnitřních odběrných míst, který bude splňovat požadavky ČSN 73 0873.

Systém vnitřních odběrných míst bude instalován v prostoru původního objektu a v prostoru knihovny. V ostatních prostorách je umístění pouze doporučující.

V objektu budou instalována vnitřní odběrní místa DN25 s tvarově stálou hadicí dl. 30 m + 10 m dostřik. Je nutné zajistit hydrodynamický přetlak alespoň 0,2 MPa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice v množství Q = 0,3l/s. Počítá se při spuštění dvou hydrantů nad sebou.

Hadicové systémy se musí osadit ve výšce 1,1 m – 1,3 m nad podlahou (ke středu zařízení) a musí k nim být umožněn snadný přístup.

### Hasicí přístroje

Počet a druh přenosných hasicích přístrojů se určuje dle ČSN 73 0802 a vyhlášky č.23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Počet druh a umístění je zřejmé z tabulky níže.

| umístění | počet | druh | minimální hasicí schopnost |
| --- | --- | --- | --- |
| hlavní rozvaděč objektu | 1 | prášek | 21A |
| P1.1 - sklad | 2 | prášek/pěna | 34A, 183B |
| P1.2 – kotelna | 1 | prášek | 34A, 183B |
| P1.3 – zázemí objektu | 2 | prášek/CO | 34A, 183B |
| N0.1 – městská policie | 2 | prášek | 34A, 183B |
| N0.2 – komunitní centrum | 1 | prášek | 34A, 183B |
| N0.3 – knihovna | 2 | prášek/voda | 34A, (183B) |
| N0.4 – náhradní zdroj | 1 | Prášek/CO | 34A, (183B) |
| N1.1/N3 - administrativa | 6 | prášek | 34A, 183B – 2 na patro |
| N1.2 - pošta | 2 | prášek | 34A, 183B |
| N1.3 – sklad pošty | 1 | prášek | 34A, 183B |
| celkem | 21 | přenosných hasicích přístrojů |  |

## Pokud bude umístěn hlavní rozvaděč i pro jiné prostory doporučujeme umístit jeden přenosný hasicí přístroj s minimální hasicí schopností 21A i k němu.

## Přenosný hasicí přístroj musí být upevněn nebo zajištěn proti pádu. Maximální výška upevnění (k rukojeti přenosného hasicího přístroje) je 1,5 m. Hasicí přístroje musí být pravidelně revidovány a kontrolovány tak, aby byly funkční v případě potřeby.

## Příjezdy, nástupní plochy, zásahové cesty

Příjezd:

Pro příjezd jednotek HZS budou sloužit stávající příjezdové silniční komunikace (Karlštejnská) až přímo k objektu. Parametry příjezdové komunikace je vyhovující (šířka minimálně 3 m – cca 5 m; zpevněná – asfalt).

Nástupní plochy:

Výška objektu je do 12 m – nepožaduje se.

Vnitřní a vnější zásahová cesta:

Výška objektu je do 12 m – nepožaduje se.

Zásah jednotek se předpokládá prostory nechráněných únikových cest a v původním objektu se využije i ČCHÚC.

## Požární tabulky, informační systém

V objektu budou umístěny tabulky dle ČSN ISO 38 64, které budou označovat směr úniku, polohu a umístění prostředků a protipožárního zajištění objektu (přenosné hasicí přístroje, vnitřní odběrní místo, uzávěry médií, vypínače proudu apod.). Tabulky budou řešeny v rámci jednotného informačního systému s piktogramy a budou odpovídat nařízení vlády č.11/2002 Sb.

## Závěr

Stavební úpravy posuzovaných prostor splňují požadavky čl.5 ČSN 73 0834, ČSN 73 0802, ČSN 73 0843 a nevyžadují se další opatření z hlediska požární bezpečnosti.

Rekapitulace:

- Umístit přenosné hasicí přístroje a vnitřní odběrní místa (hydranty s délkou hadice 30m).

- Umístit tabulky s označením směrů úniku, polohy a umístění prostředků pro protipožární zajištění objektu

- Únikové cesty musejí být trvale průchodné a musejí umožnit bezpečnou evakuaci a rychlý a snadný zásah.

- Instalovat prosklenou konstrukci s požární odolností EI 45DP1 (plastová ani dřevěná konstrukce být nesmí) – umístění je vidět z výkresové části – prostor knihovny

- nad 3NP musí být proveden nový požární SDK podhled s požární odolností EI 45 minust