## vyk_bilance - úřad
VÝKONOVÁ BILANCE - MĚSTSKÝ ÚŘAD |  |  |  | Příloha č.1 T.Z.
Název : | Celkový příkon (kW) : | soudobost : | Celkový soudobý příkon | Celkový soudobý proud
Osvětlení 1PP | 10 | 0.5 | 5 | 7.5969
Osvětlení 1NP | 6 | 0.5 | 3 | 4.5582
Osvětlení 2NP | 4 | 0.5 | 2 | 3.0388
Osvětlení 3NP | 4 | 0.5 | 2 | 3.0388
Zásuvky 1PP | 50 | 0.1 | 5 | 7.5969
Zásuvky 1NP | 30 | 0.1 | 3 | 4.5582
Zásuvky 2NP | 20 | 0.1 | 2 | 3.0388
Zásuvky 3NP | 20 | 0.1 | 2 | 3.0388
Chlazení + VZT | 47 | 0.5 | 23.5 | 35.7056
ÚT | 10 | 0.3 | 3 | 4.5582
ZTI - čerpadla | 10 | 0.5 | 5 | 7.5969
Výtah | 10 | 0.7 | 7 | 10.6357
ostatní vývody | 10 | 0.4 | 4 | 6.0775
slaboproudy | 10 | 0.4 | 4 | 6.0775
CELKEM |  |  | 70.5 | 107.1168
Celkem soudobý výkon |  |  | 70.5 | kW
Tabulka výkonové bilance
Celkem soudobý výkon Pp : |  |  | 70.5 | kW
Předpokládaný účiník : |  |  | 0.95
Výpočtový proud Iv : |  |  | 107.1168 | A
Navrhovaná hodnota jištění v RD |  |  | 125 | A
Navrhovaný průřez kabelu |  |  | 1-CYKY 3x50+25

## vyk_bilance - policie
VÝKONOVÁ BILANCE - POLICIE |  |  |  | Příloha č.1 T.Z.
Název : | Celkový příkon (kW) : | soudobost : | Celkový soudobý příkon | Celkový soudobý proud
Osvětlení 1PP | 4 | 0.5 | 2 | 3.0388
Zásuvky 1PP | 20 | 0.1 | 2 | 3.0388
Chlazení + VZT | 6 | 0.5 | 3 | 4.5582
ÚT | 3 | 0.3 | 0.9 | 1.3674
ZTI - čerpadla | 2 | 0.5 | 1 | 1.5194
ostatní vývody | 2 | 0.4 | 0.8 | 1.2155
slaboproudy | 2 | 0.4 | 0.8 | 1.2155
CELKEM |  |  | 10.5 | 15.9536
Celkem soudobý výkon |  |  | 10.5 | kW
Tabulka výkonové bilance
Celkem soudobý výkon Pp : |  |  | 10.5 | kW
Předpokládaný účiník : |  |  | 0.95
Výpočtový proud Iv : |  |  | 15.9536 | A
Navrhovaná hodnota jištění v RD |  |  | 25 | A
Navrhovaný průřez kabelu |  |  | CYKY 4x10

## vyk_bilance - pošta
VÝKONOVÁ BILANCE - POŠTA |  |  |  | Příloha č.1 T.Z.
Název : | Celkový příkon (kW) : | soudobost : | Celkový soudobý příkon | Celkový soudobý proud
Osvětlení 1PP | 4 | 0.5 | 2 | 3.0388
Zásuvky 1PP | 20 | 0.1 | 2 | 3.0388
Chlazení + VZT | 8 | 0.5 | 4 | 6.0775
ÚT | 3 | 0.3 | 0.9 | 1.3674
ZTI - čerpadla | 2 | 0.5 | 1 | 1.5194
ostatní vývody | 2 | 0.4 | 0.8 | 1.2155
slaboproudy | 2 | 0.4 | 0.8 | 1.2155
CELKEM |  |  | 11.5 | 17.473
Celkem soudobý výkon |  |  | 11.5 | kW
Tabulka výkonové bilance
Celkem soudobý výkon Pp : |  |  | 11.5 | kW
Předpokládaný účiník : |  |  | 0.95
Výpočtový proud Iv : |  |  | 17.473 | A
Navrhovaná hodnota jištění v RD |  |  | 25 | A
Navrhovaný průřez kabelu |  |  | CYKY 4x10